УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Отрадненского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

№_41__ от 19.04.2013г.

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Отрадненское  2013 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года» .

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Отрадненского сельсовета тепловой энергией;

- модернизация  новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Отрадненского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

Граница Отрадненского сельсовета  установлена Законом Новосибирской области  от 27.12.2002 года № 90-03 «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

Отрадненский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Куйбышевского района Новосибирской области.

Отрадненское СП располагается  в непосредственной близости от районного центра города Куйбышева Новосибирской области.

В состав Отрадненского сельсовета входит 4 населенных пункта: село Отрадненское являющийся административным центром поселения, село Патрушево, д. Бурундуково, п. Аккуль,.

Численность населения Отрадненского сельсовета на 01.01.2013 - 1125 человек.

В геоморфологическом отношении территория Отрадненского сельсовета расположена на Барабинской низменности Западно-сибирской равнины.

Климат резко континентальный. Средние температуры января от -16 °С до -20 °С, июля от +18 °С до +20 °С. Вегетационный период от 144-148 дней. Растительность отличается разнообразием и выраженной зональностью распределения. Леса занимают 26 % общей площади. Среди наиболее распространенных пород: береза, осина. По территории проложен осушительный канал Патрушевский.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18,9о - 22,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)20,9о-(-) 32,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 240.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая  площадь территории сельсовета –37245,5га

Общая площадь жилищного фонда (2013г.) - 17853  кв. м

Число источников теплоснабжения – 1

Отрадненский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики -  природо-ресурсным,  трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2013 года зарегистрировано лично-подсобных хозяйств 375, сельскохозяйственных - 2, (из них крестьянских (фермерских) хозяйств- 1).

Специализацией поселения является осуществление производства сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, зерна, яиц. Данным видом деятельности занимаются ООО «Отрада», КФХ ИП Бобров С.В. - зерновое производство,  ЛПХ – производством молока, мяса, яиц.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Отрадненского сельсовета.

1.1. Существующее состояние

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Отрадненского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Основными целями в деятельности МУП «Комфорт» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий ремонт);

- производство  тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории с. Отрадненское;

- водоснабжение трех населенных пунктов Отрадненского сельсовета;

- обслуживание канализационной сети многоквартирных жилых домов.

1.2 Краткая характеристика котельной  расположенной на территории Отрадненского сельсовета:

Котельной №1 осуществляет теплоснабжение с. Отрадненское, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,72 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,01 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 0,684 км. Тепловой модульный пункт – котельная №1 2010 года постройки,  общей  площадью (включая склад для хранения угля) – 10,8 х 9 = 97,2 кв м.;  Площадь земельного участка, отчужденная под котельную, составляет = 1711 м2., фактически застроенная = 97,2 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Отрадненское | 1,72 | 1,01 | 27,8 | уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | год ввода в эксплуатацию | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВр – 08КБ | 65,4 | 2010 | 0,86 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| ILOIL80/160-11/2 |  | N=11кВт n =2900об/мин |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| Поддув АДМ80В2У2 Подпиточные IL65/160-5.5/2 |  | N=2,2кВт; n= 2850об/мин N=5.5кВт; n= 2900об/мин |  | 2 2 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

1.Определение максимальной нагрузки на отопление по формуле:

Qmax   = Vн  х qoх а х к3 х (tвн. – tро ) х10 -6, Гкал/ час где,

om

Vн - наружный строительный объем здания, м3.

qo -   удельная отопительная характеристика здания

а - поправочный коэффициент для расчетной t наружного воздуха, о С.

К 3 – поправочный коэффициент, учитывающий зимнюю ветровую нагрузку здания, принимаем К3 = 1.2.

t ро- расчетная t наружного воздуха для проектирования отопления, о С .

t в. н. – расчетная t внутреннего воздуха отапливаемых помещений, о С.

Таблица 1

Объекты соц.культ.быта

| Наименование | Vн | qо | а | К3 | tвн | tро | Qmax om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрадненская СОШ, детский сад | 8656 | 0,38 | 0,91 | 1,2 | 20 | -39 | 0,414 |
| ФАП | 270 | 0,39 | 0,91 | 1,2 | 16 | -39 | 0,054 |
| Отрадненский ДК | 5403 | 0,37 | 0,91 | 1,2 | 20 | -39 | 0,189 |
| Почта, АТС, магазин | 504 | 0,40 | 0,91 | 1.2 | 16 | -39 | 0,096 |
| Итого | 14506 |  |  |  |  |  | 0,753 |

Таблица №2

Жилой фонд

| Наименование | Vн/ площадь | qо | а | К3 | tвн | tро | Qmax om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Центральная, дом 26 | 3336 | 0,48 | 0,91 | 1,2 | 20 | -39 | 0,103 |
| Ул. Новосельская д.9 | 2300 | 0,52 | 0,91 | 1,2 | 20 | -39 | 0,072 |
| Ул. Новосельская д.11 | 2300 | 0,52 | 0,91 | 1,2 | 20 | -39 | 0,072 |
| Ул. Новосельская д. 5 | 188 | 0,82 | 0,91 | 1,2 | 20 | -39 | 0,01 |
| Итого | 8124 |  |  |  |  |  | 0,257 |

ИТОГО: Qmaх = 1,01 Гкал/час

Определяем количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления объектов социальной сферы

Таблица 3

| Наименование | Qom max | t в.н. | t р.о. | t ср.о. | По | Qгод om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрадненская СОШ | 0,414 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 528 |
| ФАП | 0,054 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 19,7 |
| Отрадненский ДК | 0,189 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 313,5 |
| АТС, почта, магазин | 0,096 | 16 | -39 | -9,6 | 228 | 35 |
| Итого | 0,753 |  |  |  |  | 896,2 |

Определяем количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления жилых домов

Таблица 4

| Наименование | Qmax om | t в.н. | t р.о. | t ср.о. | По | Площадь жил помещ. | Норматив Гкал\кв м | Qгод om через площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Центральная д.26 | 0,016 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 1030,3 | 0,029 | 358,5 |
| Ул. Новосельская д.11 | 0,012 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 732 | 0,029 | 254,7 |
| Ул. Новосельская д.9 | 0,015 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 732 | 0,029 | 254,7 |
| Ул. Новосельская д.5 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 104 | 0,029 | 36,2 |
| Итого по жил помещениям |  |  |  |  |  |  |  | 867,9 |

Итого по соц. культ. быту 1764,1 Гкал/год

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Строительство системы теплоснабжения Отрадненского сельского поселения  предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения  в сторону увеличения протяженности тепловых сетей на  454м., с подключением жилых домов площадью 890 кв.м.

Определение количества тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления подключенных жилых домов в перспективе

Таблица 5

| Наименование | Qmax om | t в.н. | t р.о. | t ср.о. | По | Площадь жил помещ. | Норматив Гкал\кв м | Qгод om через площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Новосельская д.3 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 112 | 0,029 | 38,97 |
| Ул. Новосельская д.1 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 112 | 0,029 | 38,97 |
| Ул.Гагарина д.25 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 144 | 0,029 | 50,12 |
| Ул.Гагарина д.27 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 84 | 0,029 | 29,23 |
| Ул.Гагарина д.29 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 112 | 0,029 | 38,97 |
| Ул. Гагарина д.30 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 104 | 0,029 | 36,2 |
| Ул.Гагарина д.31 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 107 | 0,029 | 37,24 |
| Ул.Гагарина д.33 | 0,010 | 20 | -39 | -9,6 | 228 | 115 | 0,029 | 40,02 |
| Итого по жил помещениям |  |  |  |  |  | 890 |  | 309,72 |

2.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 с. Отрадненское | 1,72 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. За счет реализации инвестиционной программы планируется дополнительное подключение жилого фонда площадью 890 кв.м, с дополнительной нагрузкой по подключению 0,2 Гкал/час Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Отрадненского сельского поселения осуществляет МУП «Комфорт»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование  антрацита

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут увеличиваться, так как в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельсовета  предусмотрено строительство тепловых сетей. Предусматривается более полное использование установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 с. Отрадненское | 1,72 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 с. Отрадненское | 1,72 | 1,01 | 1,21 |

2.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 с. Отрадненское | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 с Отрадненское | 1,72 | 0,51 |

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции, модернизации  и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Отрадненского сельсовета  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить в зоне действия существующей котельной, дополнительное теплоснабжение осуществлять от существующей модульной котельной. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Отрадненском сельсовете будет развиваться по следующим направлениям:

1. Прокладка сетей теплоснабжения из полипропиленовых труб в ППУ изоляции ПЭ;

3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Отрадненского сельского поселения  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/час | Плановая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 с. Отрадненское | 1,72 | 1,01 | 1,21 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей.

4.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Отрадненского сельского поселения предусмотрено изменение схемы теплоснабжения путем строительства тепловых сетей  в результате чего планируется более полное использование установленной мощности.

4.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Отрадненского сельского поселения предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому планируется новое строительство тепловых сетей.

- Увеличение потребителей тепловой энергии за счет строительства дополнительных тепловых сетей из предизолированных трубопроводов с подключением большего количества потребителей   (девять 2-х кв. жилых дома площадью 890 кв.м. имеющих печное отоплении), что позволит, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии, повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг,  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Раздел 5. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Отрадненского СП осуществляется:

- в частных домах и  коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2-этажных) в с. Отрадненское централизовано от существующей   котельной, работающей на твердом топливе мощностью 1,72 Гкал/час.

Основным поставщиком тепловой энергии в с. Отрадненское является МУП «Комфорт»

Раздел 6.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Отрадненского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.